ADAM-4052

ADAM-4053

ADAM-4055

隔离数字量输入模块

16路数字量输入模块

带LED显示和Modbus的16路隔离数字量I/O模块

ADAM-4052

CCFCC

| 规格 | 规格 |  | 规格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数字量输入 |  | 数字量输入 |  | 数字量输入/输出 |  |
| -通道 | 8 | -通道 | 16 | -通道 | 16 |
|  | 6路完全独立隔离的通 | -数字量输入电平 | 干接点 | -I/O类型 | 8 DO & 8 DI |
|  | 道 |  | 逻辑电平0；接地 | -数字量输出 | 集电极开路40 V （200 |
|  | 2路隔离共地通道 |  | 逻辑电平1；开路 |  | mA最大负载） |
| -数字量输入电平 | 逻辑电平0； +1 V （最 |  | 湿接点 | -数字量输入 | （可配置） |
|  | 大） |  | 逻辑电平0； +2V （最 |  | 干接点； |
|  | 逻辑电平1； +3〜+30V |  | 大） |  | 逻辑电平0；开路 |
| ・隔离电压 | 5,000 Vrms |  | 逻辑电平1 ； +4 V〜 |  | 逻辑电平1；接地 |
| -输入阻抗 | 3 kn/0.5 W |  | +30 V |  | 湿接点； |
| 内置看门狗定时器 |  | -有效距离 | 500 m （最大） |  | 逻辑电平；+3V（最大） |
|  |  | （仅干接点） |  |  | 逻辑电平1； +10到50 V |
| 电源 |  |  |  | -光隔离 | 2500 Vdc |
| -电源要求 | 未调理 | 内置看门狗定时器 |  | -过压保护 | 70 Vdc |
| -功耗 | +10 〜+30 Vdc |  |  | 内置看门狗定时器 |  |
|  | 0.4 W @24 Voc | 电，原 -电源要求 | 未调理 + 10 〜+30 Vdc | -功耗 | 1 W @ 24 Voc （典型） |
| 订货信息 | 隔离数字量输入模块 |  |  | ■ LED显示 | 亮；工作状态 关；非工作状态 |
|  |  | -功耗 | 1 .0 W @ 24 Vdc |  |  |
| -ADAM-4052 |  |  |  |  |  |
|  |  | 订货信息 |  | 订货信息 |  |
|  |  |  | 16路数字量输入模块 | -ADAM-4055 | 带LED显示和Modbus® |
|  |  | -ADAM-4053 |  |  | 的16路数字量I/O模块 |

ADAM 4000 系列

通用规格

通用规格	尺寸

通讯

・RS-485 （2线）到主机

・速率；1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps

（ADAM-4080. ADAM-4080D 仅支持到 38400bps）

・最远通讯距离；4000英尺（1.2公里）

・电源和通讯LED显示

・ASCII命令/响应协议

・带有校验核的通讯错误检查

・异步数据格式；1位起始位，8位数据位，1位停止位，无校验

・每个串口最多可连接256个模块

・模块可热插拔

・RS-485通讯线上的浪涌保护

电源要求

・未调理+10〜+30Vdc

・电源反向保护

| 机械特性 |  |
| --- | --- |
| ■外壳 | ABS塑料，带安装配件 |
| ・插入式螺丝 | 导线线径0.5 mm2到2.5 mm2. |
| 端子块 | 1-#12 或 2-#14~#22 AWG |
| 环境 |  |
| ・工作温度 | -10 〜70° C (14 〜158 °F) |
| ・EMI | 符合 FCC Class A |
| ・儲存温度 | -25 〜85° C (-13-185 °F) |
| ・湿度 | 5〜95%,无凝结 |

単位:毫米

REAR VfEW

o

：xi

28.93 •

PANEL. MOUNTING
BRACKET

DiN - RAIL MOUNTING ADAPTER

TOP VIEW